СХЕМА

Теплоснабжения Малиновского сельского поселения на 2013-2028 годы

(актуализирована 2018 год)

с. Малиновка 2018 год

Схема теплоснабжения Малиновского  сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области

Оглавление

1.Общие положения -----------------------------------------------------------------------    4

2. Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения-----------------------------     4

3. Характеристика Малиновского сельского поселения --------------------------   5

4. Раздел 1. Сведения о котельных Малиновского сельского  поселения -----    7

5. Раздел 2.Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей--------------------------------------------- 9

6. Раздел 3.Перспективные балансы теплоносителя----------------------------------  14

7. Раздел 4. Надежность теплоснабжения ----------------------------------------------- 15

8.Раздел 5.Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии  ------------------- 15

9. Раздел 6. Электронная модель системы теплоснабжения Малиновского сельского поселения --------------------------------------------------------------------       19

10.Раздел 7. Перспективные топливные балансы --------------------------------------20

11. Раздел 8. Оценка надежности теплоснабжения ------------------------------------20

12. Раздел 9. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение---------------------------------------------------------------22

13. Раздел 10.Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации -----------------------------------------------------------23

14.Раздел 11.Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии------------------------------------------------------------------------------26

15. Раздел 12.Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию  ---------------------------------26

16.Заключение ---------------------------------------------------------------------------------27

17. Список используемой литературы --------------------------------------------------- 28

18. Приложение №1 (Планируемые инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение) --------------------------------------30

19.Графическая часть------------------------------------------------------------------------ 34

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Малиновского сельского поселения Тюкалинского муниципального района является: Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ

«О  теплоснабжении», постановление Правительства Российской Федерации «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» от 21.02.2012 года № 154, Приказ Минэнерго России N 565, Минрегиона России № 667 от 29.12.2012 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения",     Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Малиновского сельского поселения, Генерального плана поселения, Устава Малиновского сельского поселения..

- Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации, Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги теплоснабжения на территории поселения.

II.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

Цель работы - разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения Малиновского сельского поселения  по критериям: качество, надежность, экономическая эффективность. Разработанная программа мероприятий по оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения муниципального образования.

Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" в рамках данного исследования рассмотрены основные вопросы: показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения;

- перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей; перспективные балансы теплоносителя;

- предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии; предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей; перспективные топливные балансы;

- определение и возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  Малиновского поселения и объектов социальной сферы при необходимости в подключении к сетям теплоснабжения и обеспечения жителей и объектов поселения  тепловой энергией.

- III Характеристика Малиновского

- сельского поселения

Малиновское сельское поселение расположено на северо – западе Омской области в границах Тюкалинского муниципального района. Центром сельского поселения является с. Малиновка.

Территория сельского поселения в административных границах составляет 24358 гектар, в том числе пашни – 7406 га, сенокосы – 3102 га, пастбища – 3155 га. В состав Малиновского сельского поселения входит 3 населенных пункта: с. Малиновка, д. Каспиль, д.Залесная

На территории сельского поселения  на 01.01. 2018 года зарегистрировано по месту жительства:  885 чел.

с. Малиновка – 705 чел.

д.Каспиль – 84 чел.

д.Залесная – 66 чел.

В сельском поселении 135 человек занято в экономике, 216 человек, люди пенсионного  возраста, 231 человек дети, в том числе: 139 человек учащиеся школ и средних специальных учебных заведений, 58 человек дети дошкольного возраста

На 01.01.2018 года

Родилось – 11 чел.

Умерло – 9 чел.

Зарегистрировано по месту жительства – 36 чел.

Зарегистрировано по месту пребывания – 22 человек.

Снято с регистрационного учета – 12 чел.

На территории сельского поселения зарегистрировано и функционируют 17 субъектов хозяйствования различных организационно – правовых форм собственности с общей численностью работающих 71 человек. Численность работников малых предприятий – 54 человека.

Агропромышленный комплекс

В 2017 году на землях с/х. назначения Малиновского сельского поселения зарегистрировано  28 товаропроизводителей:

Двое с посевом зерновых культур на 1036га.

Двадцать шесть -  многолетние травы, на площади 810,54га

Всего планируется использовать пашни в 2017г-2439,64га

263га - земли из фонда перераспределения, ООО «Чистое» - аренда

336га-земли СИБНИИСХоза ( в стадии оформления аренды)

ИП Айтенова КХ-72 пая, 1236га

ЛПХ- 61пай, 604,64га

Всего в Малиновском сельском поселении КРС-389 голов, из них коров-149 г.

Малиновка - КРС- 309 голов из них коров-121 голов

Каспиль – КРС-33 голов из них коров -16 голов

Залесная – КРС -27 голов из них коров -11 голов

Заготовка молока:

В 2017 году сдано от населения молока – 8219 л, мяса – 138 тонн

На 2017 год принято заявлений на сдачу молока всего 12, примерно, 180 литров в день

Промышленность:

Ведется заготовка дров и реализация дров

Малый и средний бизнес:

В Малиновском поселении 5 индивидуальных предпринимателей

Кутасов В.А., Бузунов А.А., Сазонов Д.С., Сухов С.А., Айтенова К.Х. .

ООО «Малиновское»

Шиномонтаж

Дошкольное образование:

В детский сад  была приобретена новая стиральная машина, замена электропроводка. Для детей, силами родителей и предпринимателя  Мороз В., была построена песочница. Администрация сельского поселения оказала помощь с приобретением песка. Самым важным событием стало открытие второй группы, что решило проблему очереди в детское учреждение. На выделенные средства (84000руб) была приобретена детская мебель (4 стола, 10 стульев, шкаф для игрушек, раскладушки, вешалка для полотенец, шкаф для одежды), матрасы, стул и стол для воспитателя. Кроме того, детский сад пополнился игрушками, музыкальным центром, ноутбуком и принтером.

В данное время детский сад посещают 32 ребенка в возрасте от 2 до 6 лет.

Общее образование:

В Малиновской школе обучается 94 ученика, с д.Каспиль и Залесная организован подвоз учащихся 1 раз в неделю.

Питание учащихся – ежедневно горячее.

Интернет в школе -  ведутся уроки английского языка

Обеспеченность кадрами - нет учителя иностранного языка.

Здравоохранение:

Имеется 2ФАПа. В настоящее время на ФАПах установлены  нэтбуки можно, произвести запись к врачу в Тюкалинскую ЦРБ.

Организован пункт медицина катастроф

Культура:

В библиотеке нашего поселения в 2012 году поставлены  компьютеры, подключен  Интернет. Оказываются услуги (ксерокопии).

- работа с молодежью

-патриотическое воспитание

- профилактика правонарушений и наркоманий среди несовершеннолетних

- возрождение и сохранение народных традиций.

Экономика и производство:

Из числа трудоспособного населения занято в экономике на территории Малиновского сельского поселения – 89 человек. В Омске работает – 23 человека, в других регионах – 39 человек. Всего – 151 человек

Розничная торговля:

Аптека, столовая, кафе, АЗС-56, 3-магазина индивидуальных предпринимателей.

Социальная поддержка населения:

На территорию Малиновского сельского поселения за 2017 год трижды выезжала    мобильная служба  со специалистами  это: отдел субсидий, специалисты пенсионного фонда, парикмахер, специалисты по делам несовершеннолетних,  в Администрации сельского поселения  велся прием граждан  по оформлению документов, а также специалисты давали  консультации по интересующим вопросам. Также работает 1  социальный работник, обслуживает-7 человек.

В  Малиновском  поселении обслуживание транспортом – ежедневно заходит 1 автобус.

Работает связь- МТС, БИЛАЙН, МЕГАФОН, ТЕЛЕ 2, ОАО «Ростелеком».

Раздел 1. Сведения о котельных по поселению.

В настоящее время единой теплоснабжающей организацией в Малиновском сельском является КУ «ЦФИХО в СО».

Таблица №1

| № п/п | Поселение | Наименование котельной, адрес | Марка котла, установл. мощность, Гкал/час | протяженность теплосетей в 2-х тр.исч., км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Малиновское сельское поселение | котельная СОШ, с. Малиновка | КВЖ – 0,3 (2 шт.) 0,52 | 0,229 |
| 2 | Малиновское сельское поселение | котельная администрации СП с. Малиновка | Бытовая печь 0,03 | Теплосетей нет котельная встроенная |
| 3 | Малиновское сельское поселение | котельная ФАП д. Каспиль | Бытовая печь 0,03 | Теплосетей нет котельная встроенная |
| 4 | Малиновское сельское поселение | котельная СДК с. Малиновка | КВЖ -0,15 | Теплосетей нет котельная встроенная |
| 5 | Малиновское сельское поселение | котельная ФАП с. Малиновка | Бытовая печь 0,03 | Теплосетей нет котельная встроенная |

Теплоснабжение (отопление и водоснабжение) Малиновского  сельского поселения  осуществляется:

- в частных домах и коттеджной застройке индивидуально от печей работающих на твердом топливе и дровах, в других населенных пунктах Малиновского сельского поселения  от печей  на твердом топливе и дровах,  водоснабжение - от глубинных артезианских скважин по существующему водопроводу и шахтных колодцев;

- объекты бюджетной и социальной сферы  сельского поселения отапливаются от котельных  представленных в таблице № 1 на твердом  топливе  и дровах мощностью 0,620 Гкал/час.

Во всех рассматриваемых населенных пунктах при градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона (ОД); зоны индивидуальной   жилой застройки (Ж-1),;  зона сельскохозяйственного использования (СХ).

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что населенные пункты  должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Село Малиновка  имеет в настоящее время  тепло -, электро - и водопроводные  системы  инженерного обеспечения, д. Каспиль тепло,  электро- системы, д. Залесная электро- системы,  другие населенные пункты Малиновского сельского поселения электро- системы, (в перспективе планируется строительство газопроводных сетей в с. Малиновка  с  реконструкцией существующих котельных и перевод их на природный газ, а также провести газификацию частного сектора в этом населенном пункте).

Объекты на территории  Малиновского сельского поселения имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения.

Существующие муниципальные  объекты, объекты культуры, образования, здравоохранения в Малиновском сельском поселении будут снабжаться по прежней схеме централизовано от существующих котельных (таблица № 1),  частные дома и коттеджная застройка будет снабжаться индивидуально и отапливаться индивидуально  твердым  топливом и дровами ( в перспективе перевод частного сектора на природный газ).

Максимальный часовой расход тепла на нужды отопления населения, отопления объектов муниципальной, бюджетной и социальной сферы составит  -  0,76 Гкал/час

Строительство новых котельных нецелесообразно, необходима реконструкция существующих котельных, спроса на тепловую энергию у населения частного сектора и коммерческих структур в Малиновском сельском поселении нет.

Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не большой протяженности тепловой магистрали, доступности к ревизии и ремонту тепловых сетей и ремонту запорной арматуры. Трассировка и способ прокладки магистральных тепловых сетей Малиновского сельского поселения осуществлена  поверхностно, необходима частичная замена  тепловых сетей и теплоизоляция с использованием  современных теплозащитных материалов.

Раздел 2.Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в сельских поселениях  с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку тепло потребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от тепло потребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение тепло потребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Таблица 2

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная СОШ с. Малиновка |  |  |  |
| СОШ 139 м | Интернат 90 м | 0 | 0 |
| Котельная СДК с. Малиновка (встроенная) |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная администрации СП с. Малиновка (встроенная) |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ФАП д. Каспиль (встроенная) |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ФАП с. Малиновка (встроенная) |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Малиновское  сельское поселение не  газифицировано. Поэтому большая часть 100 % индивидуальных жилых домов имеет индивидуальное  отопление работающее на твердом топливе и дровах. Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

Таблица 3

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,72 | 4,90 |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |
| Газ сетевой, тыс. куб. м. | 0,90 | 8,08 |

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с перспективой газификации поселения указанная тенденция будет сохраняться.

2.4.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии,

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Малиновского сельского поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения .

2.5. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

Таблица 4

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| котельная СОШ, с. Малиновка | 0,52 |
| котельная администрации СП с. Малиновка | 0,03 |
| котельная ФАП д. Каспиль | 0,03 |
| котельная СДК с. Малиновка | 0,15 |
| котельная ФАП с. Малиновка | 0,03 |

2.6.Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

Таблица 5

| Наименование котельной, адрес | Затраты на собственные нужды, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| котельная СОШ, с. Малиновка | 0,005 | 0,005 |
| котельная администрации СП с. Малиновка | 0,00001 | 0,00001 |
| котельная ФАП д. Каспиль | 0,00001 | 0,00001 |
| котельная СДК с. Малиновка | 0,00001 | 0,00001 |
| котельная ФАП с. Малиновка | 0,00001 | 0,00001 |

2.7.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

Таблица 6

| Наименование котельной, адрес | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Подключенная мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| котельная СОШ, с. Малиновка | 0,52 | 0,48 | 0,52 |
| котельная администрации СП с. Малиновка | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| котельная ФАП д. Каспиль | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| котельная СДК с. Малиновка | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| котельная ФАП с. Малиновка | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

2.8.Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

Таблица 7

| Наименование котельной, адрес | Потери ТЭ через изоляцию, Гкал | Потери ТЭ за счет потерь теплоносителя, Гкал | Потери ТЭ при передаче, Гкал | Затраты на компенсацию потерь ТЭ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная СОШ, с. Малиновка | 58,31 | 0,95 | 59,27 | 33,3 |
| котельная администрации СП с. Малиновка | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная ФАП д. Каспиль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная СДК с. Малиновка | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная ФАП с. Малиновка | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.9.Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

Таблица 8

| Наименование котельной, адрес | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| котельная СОШ, с. Малиновка | 0,005 |
| котельная администрации СП с. Малиновка | 0,00001 |
| котельная ФАП д. Каспиль | 0,00001 |
| котельная СДК с. Малиновка | 0,00001 |
| котельная ФАП с. Малиновка | 0,00001 |

2.10.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

Таблица 9

| Наименование котельной, адрес | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | аварийный | Резерв по договорам |
| котельная СОШ, с. Малиновка | 0,52 | 0,04 | 0 |
| котельная администрации СП с. Малиновка | 0,03 | 0 | 0 |
| котельная ФАП д. Каспиль | 0,03 | 0 | 0 |
| котельная СДК с. Малиновка | 0,15 | 0 | 0 |
| котельная ФАП с. Малиновка | 0,03 | 0 | 0 |

Раздел 3.Перспективные балансы теплоносителя.

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Таблица 10

| Наименование котельной, адрес | Нормативное потребление теплоносителя потребителями, м3/ч | Водоподготовительная установка |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Max производи тельность установки |
| котельная СОШ, с. Малиновка | 19,5 | отсутствует | - |
| котельная администрации СП с. Малиновка | 3,5 | отсутствует | - |
| котельная ФАП д. Каспиль | 3,5 | отсутствует | - |
| котельная СДК с. Малиновка | 3,5 | отсутствует | - |
| котельная ФАП с. Малиновка | 3,5 | отсутствует | - |

3.2.Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Таблица 11

| Наименование котельной , адрес | Max производительность подпиточных насосов, м3/час | Max производительность ВПУ |
| --- | --- | --- |
| котельная СОШ, с. Малиновка | 7,5 | отсутствует |
| котельная администрации СП с. Малиновка | 0,5 | отсутствует |
| котельная ФАП д. Каспиль | - | отсутствует |
| котельная СДК с. Малиновка | - | отсутствует |
| котельная ФАП с. Малиновка | - | отсутствует |

Раздел 4. Надежность теплоснабжения

Расчет надежности теплоснабжения Малиновского сельского поселения  выполнен в соответствии с методическим указаниям, приведенными в приложении №9 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Министерством регионального развития Российской Федерации и Министерством энергетики Российской Федерации №565/667 от 29.12.2012.

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимый показатель вероятности безотказной работы для тепловых сетей следует принимать для Ртс = 0,9.

Первоочередной задачей повышения надежности и экономичности системы теплоснабжения, является предотвращение несанкционированного водоразбора из систем отопления потребителей.

На вновь вводимых котельных качество сетевой и подпиточной воды должно соответствовать требования СанПиН 2.1.4.2496-09.

Раздел 5. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

5.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом Малиновского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников работающих на твердом топливе и дровах или в перспективе индивидуального автономного газового отопления. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

5.2.Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Таблица 12

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | котельная СОШ с. Малиновка | 430 тыс. руб. | Исполнено в 2017 году Приобретен новый котел КВр-0,3 МВт проведен ремонт системы теплоснабжения от котельной до школы и внутриподвальная разводка, устраняются ранее выданные замечания Ростехнадзором |
| 1.1 | котельная администрации СП с. Малиновка | Приобретение котла марки КВр -0,6 МВт на сумму 400,0 | Текущее содержание котельной и котельного оборудования, косметический ремонт помещения котельной |
| 1.2 | котельная ФАП д. Каспиль |  | Текущее содержание котельной и котельного оборудования, косметический ремонт помещения котельной |
| 1.3 | котельная СДК с. Малиновка |  | Проведена реконструкция котельной с заменой котла котельного оборудования и дымовой трубы |
| 1.4 | котельная ФАП с. Малиновка |  | Текущее содержание котельной и котельного оборудования, косметический ремонт помещения котельной |

5.3.Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Таблица 13

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | котельная СОШ, с. Малиновка | шт. | Планируется исполнение в летний период 2017 года |
| 1.1 | котельная администрации СП с. Малиновка | шт. | Текущее содержание котельной |
| 1.2 | котельная ФАП д. Каспиль | шт. | Текущее содержание котельной |
| 1.3 | котельная СДК с. Малиновка | шт. | Проведена реконструкция котельной с заменой котла котельного оборудования и дымовой трубы (исполнено в 2016 году) |
| 1.4 | котельная ФАП с. Малиновка | шт. | Текущее содержание котельной |

5.4.Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Таких объектов на территории Малиновского сельского поселения нет.

5.5.Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом Малиновского сельского поселения меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

5.6.Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

5.7.Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Малиновского сельского  поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

Таблица 14

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная СОШ, с. Малиновка | 0,52 | 0,48 |
| 2 | котельная администрации СП с. Малиновка | 0,05 | 0,05 |
| 3 | котельная ФАП д. Каспиль | 0,05 | 0,05 |
| 4 | котельная СДК с. Малиновка | 0,15 | 0,1 |
| 5 | котельная ФАП с. Малиновка | 0,05 | 0,05 |

5.8.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2012 года.

Температурный график

Объектов теплоснабжения Малиновского сельского поселения  Тюкалинского МР Омской области

70 /50º С   согласно наружного воздуха и утвержденной по Омской области расчетной температуры (– 37 градусов)

Таблица 15

| Текущая температура наружного воздуха | Температура воды в подающем трубопроводе | Температура воды в обратном трубопроводе | Текущая температура наружного воздуха | Температура воды в подающем трубопроводе | Температура воды в обратном трубопроводе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +8 | 47 | 40 | -15 | 60 | 46 |
| +7 | 48 | 40 | -16 | 60 | 46 |
| +6 | 48 | 40 | -17 | 60 | 46 |
| +5 | 49 | 41 | -18 | 61 | 46 |
| +4 | 49 | 41 | -19 | 61 | 47 |
| +3 | 51 | 41 | -20 | 62 | 47 |
| +2 | 51 | 41 | -21 | 62 | 47 |
| +1 | 52 | 42 | -22 | 63 | 47 |
| 0 | 52 | 42 | -23 | 63 | 48 |
| -1 | 53 | 42 | -24 | 64 | 48 |
| -2 | 53 | 42 | -25 | 64 | 48 |
| -3 | 54 | 43 | -26 | 65 | 48 |
| -4 | 54 | 43 | -27 | 65 | 48 |
| -5 | 55 | 43 | -28 | 66 | 49 |
| -6 | 55 | 43 | -29 | 66 | 49 |
| -7 | 56 | 44 | -30 | 67 | 49 |
| -8 | 56 | 44 | -31 | 67 | 49 |
| -9 | 57 | 44 | -32 | 68 | 49 |
| -10 | 57 | 44 | -33 | 68 | 50 |
| -11 | 58 | 45 | -34 | 69 | 50 |
| -12 | 58 | 45 | -35 | 69 | 50 |
| -13 | 59 | 45 | -36 | 70 | 50 |
| -14 | 59 | 45 | -37 | 70 | 50 |

5.9.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

Таблица 16

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная СОШ, с. Малиновка | 0,52 | 0,6 |
| 2 | котельная администрации СП с. Малиновка | 0,03 | 0,05 |
| 3 | котельная ФАП д. Каспиль | 0,03 | 0,05 |
| 4 | котельная СДК с. Малиновка | 0,15 | 0,1 |
| 5 | котельная ФАП с. Малиновка | 0,03 | 0,05 |

Учитывая, что вторая очередь Генерального плана Малиновского поселения рассчитана до 2030 года, предложения по перспективной тепловой мощности могут быть также пересмотрены и рассчитаны до 2030 года.

Раздел 6. Электронная модель системы теплоснабжения Малиновского  сельского поселения

Электронная модель системы теплоснабжения не разрабатывалась в виду малочисленности населенного пункта, согласно п.2 ПП РФ № 154 от 22 февраля 2012 г.

Раздел 7. Перспективные топливные балансы.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

Таблица 17

| Наименование котельной, адрес | Существующий баланс основного топлива (газ, твердое топливо) |  |  |  | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой расход, тыс. м3 | Зимний период, м3/час | Летний период, м3/час | Переходный период, м3/час |  |  |
| котельная СОШ, с. Малиновка | 322,88 (уголь) | 0,071 | 0 | 0,029 | дрова | Не предусмотрен |
| котельная администрации СП с. Малиновка | 15,91 (уголь) | 0.004 | 0 | 0,007 | дрова | Не предусмотрен |
| котельная ФАП д. Каспиль | 12,19 (уголь) | 0,003 | 0 | 0,001 | дрова | Не предусмотрен |
| котельная СДК с. Малиновка | 24,03 (дрова) | 0,005 | 0 | 0,0022 | уголь | Не предусмотрен |
| котельная ФАП с. Малиновка | 14,85 (дрова) | 0,003 | 0 | 0,001 | уголь | Не предусмотрен |

Раздел 8. Оценка надежности теплоснабжения

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям):

- вероятности безотказной работы;

- коэффициенту готовности;

- живучести.

Мероприятия для обеспечения безотказности тепловых сетей:

- резервирование магистральных тепловых сетей между радиальными теплопроводами;

- достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

- необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

Готовность системы к исправной работе характеризуется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Применительно к системам теплоснабжения надежность можно рассматривать как свойства системы:

- Бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве тепловой энергией требуемого качества;

- Не допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.

На выполнение первой из сформулированных в определении надежности функций, которая обусловлена назначением системы, влияют единичные свойства безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, режимной управляемости и живучести. Выполнение второй функции, связанной с функционированием системы, зависит от свойств безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, безопасности.

Для более точного определения и дальнейшего поддержания показателей надежности в пределах допустимого рекомендуется:

- Правильное и своевременное заполнение следующих журналов:

а)	оперативного журнала;

б)	журнала обходов тепловых сетей;

в)	журнала учета работ по нарядам и распоряжениям;

г)	заявок потребителей.

- Для повышения надежности системы теплоснабжения, необходимо своевременно проводить ремонты (плановые, по заявкам и пр.) основного и вспомогательного оборудования, а так же тепловых сетей и оборудования на тепловых сетях.

- Своевременная замена изношенных участков тепловых сетей и оборудования.

- Проведения мероприятий по устранению затопления каналов, тепловых камер и подвалов домов.

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям):

- вероятности безотказной работы;

- коэффициенту готовности;

- живучести [Ж].

Мероприятия для обеспечения безотказности тепловых сетей:

- резервирование магистральных тепловых сетей между радиальными теплопроводами;

- достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

- необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

Готовность системы к исправной работе характеризуется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Живучесть системы характеризует способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановок.

При реализации представленных в схеме мероприятий система теплоснабжения будет удовлетворять вышеуказанным требованиям

Раздел 9. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Установка узлов учета отпускаемой тепловой энергии на котельных является требованием п.1 ст.13 Федерального закона от 18.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Добавление специальных реагентов в сетевую воду для предотвращения использования теплоносителя в хозяйственных нуждах позволит:

- сократить коммерческие потери тепловой энергии и теплоносителя;

- сократить затраты топлива на подогрев исходной городской воды

- сократить потребление исходной городской воды, а также количество реагентов для штатной системы водоподготовки;

- повысить качество подпиточной воды;

Результатом вышеперечисленного будет сокращение количества аварий на котельных и тепловых сетях, а также повышение качества теплоснабжения.

Разъяснительная работа и периодическая проверка абонентских установок управляющими и теплоснабжающими организациями, позволит сократить потери теплоносителя до нормативных значений.

Раздел 10. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона от 27.06.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона от 27.06.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 Федерального закона от 27.06.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации - при актуализации схемы теплоснабжения.

- В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

- Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

- В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

- Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

- В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а)	заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б)	осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в)	надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г)	осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, на территории Малиновского сельского поселения единой теплоснабжающей организации нет.

Раздел 11.Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

Таблица 18

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная СОШ, с. Малиновка | 0,52 | 0.48 |
| 2 | котельная администрации СП с. Малиновка | 0,03 | 0,05 |
| 3 | котельная ФАП д. Каспиль | 0,03 | 0,05 |
| 4 | котельная СДК с. Малиновка | 0,15 | 0,1 |
| 5 | котельная ФАП с. Малиновка | 0,03 | 0,05 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 12. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

Характеристика бесхозяйных тепловых сетей

Таблица 19

| Наименование объекта | Адрес объекта | № записи в Едином гос. реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, дата принятия на учет | Кадастровый № земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимого имущества |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети | Малиновское сельское поселение | отсутствуют | отсутствуют |

В 2017 году необходимо решение вопроса о единой теплоснабжающей организации, которой будут переданы на баланс все отопительные котельные  с котельным оборудованием и тепловыми сетями находящиеся на территории Малиновского сельского поселения.

Заключение

В Малиновском сельском поселении используется централизованное теплоснабжение для объектов социальной сферы. Частный малоэтажный сектор отапливается индивидуальными источниками тепла. Теплообеспечение малоэтажной индивидуальной застройки предполагается децентрализованное, от автономных (индивидуальных) теплогенераторов.

При современном уровне газовой отопительной техники централизацию выработки тепловой энергии экономически обосновать невозможно. Коэффициент полезного действия современных газовых теплогенераторов высок (92-94 %) и практически не зависит от их единичной мощности. Вместе с тем увеличение уровня централизации приводит к росту тепловых потерь при транспортировке теплоносителя. Поэтому крупные районные котельные оказываются неконкурентоспособными по сравнению с источниками с комбинированной выработкой тепла и электроэнергии или автономными источниками.

В то же время сравнение централизованных и децентрализованных систем теплоснабжения с позиций энергетической безопасности и влияния на окружающую среду в зонах проживания людей свидетельствует о бесспорных преимуществах  котельных.

При сравнительной оценке энергетической безопасности функционирования централизованных и децентрализованных систем необходимо учитывать следующие факторы:

- тепловые источники (котельные) могут работать на различных видах топлива, могут переводиться на сжигание резервного топлива при сокращении подачи сетевого газа.

- малые автономные источники (крышные котельные, квартирные теплогенераторы) рассчитаны на сжигание только одного вида топлива - сетевого природного газа, что уменьшает надежность теплоснабжения.

- в закольцованных тепловых сетях централизованного теплоснабжения выход из строя одного из теплоисточников позволяет переключить подачу теплоносителя на другой источник без отключения отопления  зданий.

В государственной стратегии развития теплоснабжения России четко определена рациональная область применения централизованных и децентрализованных систем теплоснабжения. В городах с большой плотностью застройки следует развивать и модернизировать системы централизованного теплоснабжения от котельных и теплоэлектроцентралей.

С целью выявления реального дисбаланса между мощностями по выработке тепла и подключёнными нагрузками потребителей проведены расчеты  работы систем теплоснабжения Малиновского сельского поселения  по реальным тепловым нагрузкам отопительного периода 2012 – 2013 года г. Развитие теплоснабжения Малиновского сельского поселения  до 2028 года предполагается базировать на преимущественном использовании существующих котельных  с повышением эффективности и надежности.

Разработанная схема теплоснабжения будет ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.

Список используемой литературы

- СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»;

- ГОСТ Р 50831-95 «Установки котельные. Тепломеханическое оборудование. Общие технические требования»;

- СНиП II-35-76 «Котельные установки»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП 41-01-2003. «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- СанПиН 2.2.4.548-96. «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»

- СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»;

- ГОСТ Р 51750-2001. «Методика определения энергоемкости при производстве продукции и оказании услуг в технологических энергетических системах»;

- ГОСТ Р 51749-2001. «Энергопотребляющее оборудование общепромышленного назначения. Виды. Типы. Группы. Показатели энергетической эффективности. Идентификация»;

- ГОСТ 31168-2003. «Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление»;

- МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения»;

- РД 153-34.0-20.507-98 «Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)»;

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения. (Утверждены приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29 декабря 2012 г №565/667);

- Справочник проектировщика тепловых сетей под редакцией А.А. Николаева, М. 1965;

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115;

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» М. Госстрой России, 2000

- 1111 РФ от 12 июля 2011 № 562 «Об утверждении перечня объектов и технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность, осуществление инвестиций в создание которых является основанием для предоставления инвестиционного налогового кредита».

Приложение №1

Планируемые инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

1.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди Генерального плана Малиновского сельского поселения, т.е. на период до 2028 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы Тюкалинского муниципального района на 2013 – 2028 годы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Малиновского  сельского поселения.

1.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов в 2013-2028 гг.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансовые потребности всего, млн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |
| Реконструкция и техническое перевооружение Малиновского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение и установка котла марки КВр -06 МВт | шт. | 400,0 | 1 |  |  |  | Исполнено в 2017 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |
| 1.2 | Подготовка котлов и котельного оборудования | шт | 10,0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |
| 1.3 | Устранение ранее выданныхзамечаний Ростехнадзора | шт | 380 | 4 |  |  |  | Освоено в 2017 году три мероприятия на сумму 300 тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380,0 |  |
| 1.4 | Строительство новой тепловой сети от котельной до школы, разводка по подвалу | км | 430,0 | 0,3 |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430,0 |  |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 700 | 10 | 430 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1220,0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 700 | 10 | 430 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1220 |
| Средства населения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

Утверждаю

Глава Малиновского

сельского поселения

__________ В.Н. Климов

1.Котельная Администрации Малиновского сельского поселения с   Малиновка, ул. Ленина 1а бытовая печь, теплосетей нет, котельная встроенная.

2.Котельная ФАП д. Каспиль, ул. Заозерная 17а бытовая печь, теплосетей нет, котельная встроенная.

3. Котельная СДК с.Малиновка, ул. Ленина 2а бытовая печь, теплосетей нет, котельная встроенная.

4.Котельная ФАП с.Малиновка, ул. Гагарина 3  бытовая печь, теплосетей нет, котельная встроенная.